| Prüfungen in Hotels und Gaststätten Planungshilfe Diese Planungshilfe unterstützt Sie dabei, Fristen und befähigte Personen für Prüfungen der Arbeitsmittel, Anlagen und Einrichtungen in Ihrem Gastronomiebetrieb festzulegen. Die hier genannten Werte sind Empfehlungen. Sie können in der Gefährdungsbeurteilung andere Fristen festlegen. Arbeitsmittel, Anlagen und Einrichtungen sind neben den hier genannten Fristen immer vor der ersten Inbetriebnahme oder bei wesentlichen Änderungen zu prüfen. Sie müssen jeweils festlegen, welche befähigte Person die Prüfungen vornehmen soll. Bereich: Wer ist verantwortlich? Datum: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsmittel, Anlage, Einrichtung | Empfohlene Prüffrist | Befähigte Person | Nächster Prüftermin durch wen | Kontrolle durch/am |
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel: Vier Jahre Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (soweit benutzt): Sechs Monate |  |  |  |
| Schutzeinrichtungen und Verriegelungen an Nahrungsmittelmaschinen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Waschschleudermaschinen, Wäscheschleudern (Wäschezentrifugen) | Einmal jährlich |  |  |  |
| Getränkeschankanlagen | Sicherheitstechnische Prüfung: Zwei Jahre Hygienische Prüfung: Zwei Jahre |  |  |  |
| Flüssiggasanlagen | Ortsfeste Verbrauchsanlagen: Vier Jahre Ortsveränderliche Verbrauchsanlagen: Zwei Jahre Ortsfeste Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche: Einmal jährlich |  |  |  |
| Lüftungstechnische Anlagen | Zwei Jahre |  |  |  |
| Anlagen zur Wasseraufbereitung | Einmal jährlich |  |  |  |
| Maschinelle Lüftungsanlagen in geschlossenen Großgaragen | Zwei Jahre |  |  |  |
| CO-Warnanlagen in geschlossenen Großgaragen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Arbeitsmittel, Anlage, Einrichtung | Empfohlene Prüffrist | Empfohlene befähigte Person | Nächster Prüftermin durch wen | Kontrolle durch/am |
| Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung | Einmal jährlich |  |  |  |
| Brandmeldeanlagen, Alarmierungseinrichtungen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Rauchabzugsanlagen, Überdruckanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Ortsfeste, selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrichtungen | Mindestens einmal jährlich |  |  |  |
| Ortsfeste, nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Tragbare Feuerlöscher | Zwei Jahre |  |  |  |
| Automatische Schiebetüren in Rettungswegen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Einrichtungen zum selbsttätigen Schließen von Rauch- und Feuerschutzabschlüssen (Türen, Tore, Klappen) | Einmal jährlich |  |  |  |
| Kraftbetätigte Tore | Einmal jährlich |  |  |  |
| Rauchabzüge in Treppenräumen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Aufzugsanlagen (im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 95/16/EG, zum Beispiel Personenaufzüge) | Zwischenprüfung: Einmal jährlich Hauptprüfung: Zwei Jahre |  |  |  |
| Güteraufzüge | Zwei Jahre |  |  |  |
| Blitzschutzanlagen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Fahrzeuge | Mindestens jährlich |  |  |  |
| Druckbehälter, die der Lagerung von Getränken dienen | Mindestens jährlich |  |  |  |
| Ausrüstungsteile von Druckbehältern, die unter Druck gefüllt, entleert oder sterilisiert werden | Fünf Jahre Wenn der zulässige Betriebsüberdruck mehr als 1 bar beträgt |  |  |  |
| Druckgeräte (einige Kategorien; siehe §§ 14, 15 BetrSichV) | Äußere Prüfung: < 2 Jahre Innere Prüfung: < 5 Jahre Festigkeitsprüfung: < 10 Jahre |  |  |  |
| Explosionsschutzeinrichtungen | Mindestens jährlich |  |  |  |
| Zentrifugen | Mindestens alle drei Jahre |  |  |  |
| Hochdruckreinigungsgeräte | Mindestens jährlich |  |  |  |
| Lasereinrichtungen | Einmal jährlich |  |  |  |
| Stellmaschinen für Kegel und Pins | Einmal jährlich |  |  |  |

 BC Forschung, Wiesbaden/BGN/DEHOGA